## Sheet1
●空気調和設備（熱源） |  |  |  | ●空気調和設備（熱源） |  |  |  | ●給湯設備
該当 | 項目 |  | 定義 | 該当 | 項目 |  | 定義 | 該当 | 項目 |  | 定義
□ | 【熱源機種】ウォータチリングユニット(空冷式)/(水冷式)/(水冷式地中熱) |  |  | □ | 【熱源機種】ガスヒートポンプ 冷暖房機、ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付) |  |  | □ | 【熱源機種】ガス給湯機
| 定格能力 | 冷房 | JIS B 8613 「定格冷却能力」 |  | 定格能力 | 冷房 | JIS B 8627 「定格冷房標準能力」 |  | 定格加熱能力 |  | JIS S 2109 「出湯能力」
|  |  | JRA 4066 「定格冷却能力」 |  |  |  | JRA4058 「定格冷房標準能力」 |  | 定格消費電力 |  | JIS S 2109 「定格消費電力」
|  | 暖房 | JIS B 8613 「定格ヒートポンプ加熱能力」 |  |  |  | JRA4069 「定格冷房標準能力」（※2） |  | 定格燃料消費量 |  | JIS S 2109 「表示ガス消費量」
|  |  | JRA 4066 「定格ヒートポンプ加熱能力」 |  |  |  | JRA4069 「定格冷却能力」（※3） | □ | 【熱源機種】ガス給湯暖房機
| 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8613 「定格冷却消費電力」 |  |  |  | ※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。 |  | 定格加熱能力 |  | JIS S 2112 「出湯能力」
|  |  | JRA 4066 「定格冷却消費電力」 |  |  | 暖房 | JIS B 8627 「定格暖房標準能力」 |  | 定格消費電力 |  | JIS S 2112 「定格消費電力」
|  | 暖房 | JIS B 8613 「定格ヒートポンプ加熱消費電力」 |  |  |  | JRA4058 「定格暖房標準能力」 |  | 定格燃料消費量 |  | JIS S 2112 「表示ガス消費量」
|  |  | JRA 4066 「定格ヒートポンプ加熱消費電力」 |  |  |  | JRA4069 「定格暖房標準能力」（※2） | □ | 【熱源機種】ボイラ
| 定格燃料消費量 |  | ０とする |  |  |  | JRA4069 「定格加熱能力」（※3） |  | 定格加熱能力 |  | 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力（表示）」
□ | 【熱源機種】ターボ冷凍機 | [5 empty] | ※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。 |  |  |  | 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力（表示）」
| 定格能力 | 冷房 | JIS B 8621 「定格冷凍能力（標準定格）」 |  | 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8627 「定格冷房標準消費電力」 |  |  |  | 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン「熱出力（表示）」
| 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8621 「定格冷凍所要入力（標準定格）」 |  |  |  | JRA4058 「定格冷房標準消費電力(非発電時)」 |  |  |  | 【温水ボイラ】温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力」
| 定格燃料消費量 |  | ０とする |  |  |  | JRA4069 「定格冷房標準消費電力」（※2） |  | 定格消費電力 |  | 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドライン「設備電力（表示）」
□ | 【熱源機種】スクリュー冷凍機 | [5 empty] | JRA4069 「定格冷房消費電力」（※3） |  |  |  | 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドライン「設備電力（表示）」
| 定格能力 | 冷房 | JRA 4037 「定格冷凍能力」 |  |  |  | ※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。 |  |  |  | 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン「設備電力（表示）」
| 定格消費電力 | 冷房 | JRA 4037 「圧縮機定格冷凍入力」 |  |  | 暖房 | JIS B 8627 「定格暖房標準消費電力」 |  |  |  | 【温水ボイラ】温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格消費電力」
| 定格燃料消費量 |  | ０とする |  |  |  | JRA4058 「定格暖房標準消費電力(非発電時)」 |  | 定格燃料消費量 |  | 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドライン「燃料消費量（表示）[kW]」
□ | 【熱源機種】吸収式冷凍機、吸収式冷凍機（冷却水変流量）/（排熱利用形）/（排熱利用形、冷却水変流量） | [5 empty] | JRA4069 「定格暖房標準消費電力」（※2） |  |  |  | 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドライン「燃料消費量（表示）[kW]」
| 定格能力 | 冷房 | JIS B 8622 「定格冷凍能力（標準定格）」 |  |  |  | JRA4069 「定格加熱消費電力」（※3） |  |  |  | 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン「燃料消費量（表示）[kW]」
|  | 暖房 | JIS B 8622 「定格加熱能力（標準定格）」 |  |  |  | ※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。 |  |  |  | 【温水ボイラ】温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格燃料消費量」
| 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8622 「消費電力（標準定格）」 |  | 定格燃料消費量 | 冷房 | JIS B 8627 「定格冷房標準ガス消費量」 | □ | 【熱源機種】石油給湯機（給湯単機能）
|  | 暖房 | JIS B 8622 「消費電力（標準定格）」 |  |  |  | JRA4058 「定格冷房標準ガス消費量(非発電時)」 |  | 定格加熱能力 |  | JIS S 3024 「連続給湯出力」
| 定格燃料消費量 | 冷房 | JIS B 8622 で規定された「加熱源消費熱量（標準定格）」 |  |  |  | JRA4069 「定格冷房標準ガス消費量」（※2） |  | 定格消費電力 |  | JIS S 3024 「定格消費電力」
|  | 暖房 | JIS B 8622 「加熱源消費熱量（標準定格）」 |  |  |  | JRA4069 「定格冷却ガス消費量」（※3） |  | 定格燃料消費量 |  | JIS S 3024 「（最大）燃料消費量」
□ | 【熱源機種】ボイラ | [5 empty] | ※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。 | □ | 【熱源機種】石油給湯機（給湯機付ふろがま）
| 定格能力 | 暖房 | 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力（表示）」 |  |  | 暖房 | JIS B 8627 「定格暖房標準ガス消費量」 |  | 定格加熱能力 |  | JIS S 3027 「連続給湯出力」
|  |  | 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力（表示）」 |  |  |  | JRA4058 「定格暖房標準ガス消費量(非発電時)」 |  | 定格消費電力 |  | JIS S 3027 「定格消費電力」
|  |  | 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン「熱出力（表示）」 |  |  |  | JRA4069 「定格暖房標準ガス消費量」（※2） |  | 定格燃料消費量 |  | JIS S 3027 「（最大）燃料消費量」
|  |  | 【温水ボイラ】 |  |  |  | JRA4069 「定格加熱ガス消費量」（※3） | □ | 【熱源機種】家庭用ヒートポンプ給湯機
|  |  | JIS S 2112 「熱出力」 |  |  |  | ※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。 |  | 定格加熱能力 |  | JIS C 9220 「冬期高温加熱能力」
|  |  | JIS S 3021 「暖房出力」 | □ | 【熱源機種】FF 式暖房機等 |  |  |  | 定格消費電力 |  | JIS C 9220 「冬期高温消費電力」
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力」 |  | 定格能力 | 暖房 | JIS A 4003 「定格暖房能力」 |  | 定格燃料消費量 |  | 0 とする
| 定格消費電力 | 暖房 | 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドライン「設備電力（表示）」 |  |  |  | JIS S 2031 「定格暖房出力」 | □ | 【熱源機種】業務用ヒートポンプ給湯機
|  |  | 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドライン「設備電力（表示）」 |  |  |  | JIS S 2122 「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ100 を除した値（JISS2122 表3） |  | 定格加熱能力 |  | JRA4060 「冬期高温貯湯加熱能力」
|  |  | 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン「設備電力（表示）」 |  |  |  | HA-013 「暖房能力」定格消費電力 |  |  |  | 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱能力」
|  |  | 【温水ボイラ】 |  | 定格消費電力 | 暖房 | JIS A 4003 「定格消費電力」 |  | 定格消費電力 |  | JRA4060 「冬期高温貯湯加熱消費電力」
|  |  | JIS S 2112 「定格消費電力」 |  |  |  | JIS S 2031 「定格消費電力」 |  |  |  | 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱消費電力」
|  |  | JIS S 3021 「定格消費電力」 |  |  |  | JIS S 2122 「定格消費電力」 |  | 定格燃料消費量 |  | 0 とする
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格燃消費電力」 |  |  |  | HA-013 「定格消費電力」 | □ | 【熱源機種】貯湯式電気温水器
| 定格燃料消費量 | 暖房 | 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドライン「燃料消費量（表示）[kW]」 |  | 定格燃料消費量 | 暖房 | JIS A 4003 「定格燃料消費量」 |  | 定格加熱能力 |  | JIS C 9219 「定格消費電力」
|  |  | 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドライン「燃料消費量（表示）[kW]」 |  |  |  | JIS S 2031 「（最大）燃料消費量」 |  | 定格消費電力 |  | JIS C 9219 「定格消費電力」
|  |  | 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン「燃料消費量（表示）[kW]」 |  |  |  | JIS S 2122 「表示ガス消費量」 |  | 定格燃料消費量 |  | 0 とする
|  |  | 【温水ボイラ】 |  |  |  | HA-013 「燃料消費量」 | □ | 【熱源機種】電気瞬間湯沸器
|  |  | JIS S 2112 「ガス消費量」 | □ | 【熱源機種】地域熱供給 |  |  |  | 定格加熱能力 |  | JIS C9335-2-35 「定格入力」
|  |  | JIS S 3021 「燃料消費量」を低位発熱量基準に換算した値（※1） |  | 定格能力 |  | 設計図書に記載されている熱供給量。 |  | 定格消費電力 |  | JIS C9335-2-35 「定格入力」
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格燃料消費量」 |  | 定格消費電力 |  | 0 とする |  | 定格燃料消費量 |  | 0 とする
□ | 【熱源機種】温水発生機 |  |  |  | 定格燃料消費量 |  | 定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛けた値。（※4） | □ | 【熱源機種】真空式温水発生機
| 定格能力 | 暖房 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力」 | ●空気調和設備（全熱交換機） |  |  |  |  | 定格加熱能力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力」
| 定格消費電力 | 暖房 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格消費電力」 | 該当 | 項目 |  | 定義 |  | 定格消費電力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格消費電力」
| 定格燃料消費量 | 暖房 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格燃料消費量」 | □ | 全熱交換効率 | 冷房 | JIS B 8628 「全熱交換効率（冷房）」 |  | 定格燃料消費量 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格燃料消費量」
□ | 【熱源機種】パッケージエアコンディショナ（空冷式）/（水冷式）/（水冷式熱回収形）/（水冷式地中熱） |  |  |  | 全熱交換効率 | 暖房 | JIS B 8628 「全熱交換効率（暖房）」 | □ | 【熱源機種】無圧式温水発生機
| 定格能力 | 冷房 | JIS B 8616 「定格冷房標準能力」 | ●機械換気設備 |  |  |  |  | 定格加熱能力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「熱出力」
|  |  | JRA 4002 「定格冷房標準能力」 | 該当 | 項目 |  | 定義 |  | 定格消費電力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格消費電力」
|  |  | JRA 4053 「定格蓄熱非利用冷房能力」 | □ | 電動機出力 |  | JIS B 8330 で規定された「電動機出力」 |  | 定格燃料消費量 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン「定格燃料消費量」
|  |  | JRA 4069 「定格冷房標準能力」（※2） | □ | 電動機出力 |  | JIS B 8330 で規定された「電動機入力」（製造者が定める最大風量条件下の値）に | □ | 【熱源機種】地域熱供給
|  | 暖房 | JIS B 8616 「定格暖房標準能力」 |  |  |  | 電動機効率（0.75）を乗じた値 |  | 定格加熱能力 |  | 設計図書に記載されている熱供給量
|  |  | JRA 4002 「定格暖房標準能力」 | □ | 電動機出力 |  | JIS C 9603 で規定された「消費電力」に電動機効率（0.75）を乗じた値 |  | 定格消費電力 |  | 0 とする
|  |  | JRA 4053 「定格蓄熱非利用暖房標準能力」 | □ | 高効率電動機 |  | 「JIS C 4212（高効率低圧三相かご形誘導電動機）」に基づく電動機 |  | 定格燃料消費量 |  | 定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛けた値（注6）
|  |  | JRA 4069 「定格暖房標準能力」（※2） | □ | 高効率電動機 |  | 「JIS C 4213（低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ）」に基づく電動機 | ●給湯配管保温仕様
| 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8616 「定格冷房標準消費電力」 | ●照明設備 |  |  |  | 該当 | 項目 | 定義
|  |  | JRA 4002 「定格冷房標準消費電力」 | 該当 | 項目 |  | 定義 | □ | 裸管 | 下記以外
|  |  | JRA 4053 「定格蓄熱非利用冷房消費電力」 | □ | 消費電力 |  | JIS C 8105-3「照明器具−第 3 部：性能要求事項通則」で規定された消費電力 | □ | 保温仕様A | 配管呼び径 32 未満：保温材の厚さが 30 ㎜以上 / 配管呼び径 32 以上：保温材の厚さが 40 ㎜以上
|  |  | JRA 4069 「定格冷房標準消費電力」（※2） | □ | 消費電力 |  | （一社）日本照明工業会「ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の |  |  | 保温材はJIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールの保温筒とする。
|  | 暖房 | JIS B 8616 「定格暖房標準消費電力」 |  |  |  | 消費電力の参考値」に記載されてた消費電力（蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LED） |  |  | <国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
|  |  | JRA 4002 「定格暖房標準消費電力」 | ●太陽光発電設備 | [5 empty] | 令和4 年版の冷温水管の保温材の厚さに従ったもの>
|  |  | JRA 4053 「定格蓄熱非利用暖房標準消費電力」 | 該当 | 項目 |  | 定義 |  |  | 熱源名称
|  |  | JRA 4069 「定格暖房標準消費電力」（※2） | □ | アレイのシステム容量 |  | JIS C8951の測定方法に基づき測定され、JIS C8952に基づいて表示された「標準太陽電池アレイ出力」 | □ | 保温仕様B | 配管呼び径 32 未満：保温材の厚さが 20 ㎜以上 / 配管呼び径 32 以上 65 未満：保温材の厚さが 30 ㎜以上
| 定格燃料消費量 |  | ０とする | □ | 結晶系太陽電池 |  | JIS C 8918、JIS C 8990 またはIEC61215 |  |  | 配管呼び径 65 以上の配管：保温材の厚さが 40 ㎜以上
□ | 【熱源機種】ルームエアコンディショナ |  |  | □ | 結晶系以外の太陽電池 |  | JIS C 8991 またはIEC61646 |  |  | 保温材はJIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールの保温筒とする。
| 定格能力 | 冷房 | JIS C 9612 「定格冷房能力」 |  | アモルファス太陽電池他 |  | JIS C 8939 |  |  | <国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
|  | 暖房 | JIS C 9612 「定格暖房標準能力」 |  | 多接合太陽電池 |  | JIS C 8943 |  |  | 令和4 年版の蒸気管の保温材の厚さに従ったもの>
| 定格消費電力 | 冷房 | JIS C 9612 「定格冷房消費電力」 | ●コージェネレーション設備規格 | [5 empty] | 熱源名称
|  | 暖房 | JIS C 9612 「定格暖房標準消費電力」 | 該当 | 項目 |  | 定義 | □ | 保温仕様C | 配管呼び径 100 未満：保温材の厚さが 20 ㎜以上 / 配管呼び径が 100 以上：保温材の厚さが 25 ㎜以上
| 定格燃料消費量 |  | ０とする | □ | 定格発電出力 |  | JIS B 8121:コージェネレーションユニット（CGU）定格発電出力 |  |  | 保温材はJIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールの保温筒とする。
□ | 【熱源機種】電気式ヒーター等 |  |  | □ | 発電効率 |  | JIS B 8122:コージェネレーションユニット（CGU）発電効率 |  |  | <国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
| 定格能力 | 暖房 | 電気ヒーター等の電気容量 |  | 負荷率：100％、75％、50％ |  | ※負荷率は、CGU 定格発電出力に対するCGU 発電出力の比率 |  |  | 令和4 年版の給湯管の保温材の厚さに従ったもの>
| 定格消費電力 | 暖房 | 電気ヒーター等の定格消費電力 | □ | 排熱効率 |  | JIS B 8122:コージェネレーションユニット（CGU）熱出力効率 |  |  | 熱源名称
| 定格燃料消費量 |  | ０とする |  | 負荷率：100％、75％、50％ |  | ※負荷率は、CGU 定格発電出力に対するCGU 排熱出力の比率 | □ | 保温仕様D | 配管呼び径 100 未満：保温材の厚さが 20 ㎜以上 / 配管呼び径が 100 以上：保温材の厚さが 25 ㎜以上
保温材はJIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールとする。
<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
令和4 年版の給湯管の保温材の厚さに従ったもの>
熱源名称
※当申請建築物の入力は当該一覧の規格等による
[5 empty] | 選択したモデル建物 |  |  |  | 建築士登録番号
[5 empty] | 物件名称 |  |  |  | 氏名
●空気調和設備（熱源）注記 | [7 empty] | ●給湯設備注記
| （注1）蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 | [6 empty] | （注1）JRAとは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。
| ボイラ・原動機部会により定められたガイドラインをいう。 | [6 empty] | （注2）HAとは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。
| （注2）小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められた | [6 empty] | （注３）蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 ボイラ・原動機
| ガイドラインをいう。 | [6 empty] | 部会により定められたガイドラインをいう。
| （注3）温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会 業務用ボイラ部会により定められた | [6 empty] | （注４）小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められたガイドラインをいう。
| ガイドラインをいう。 | [6 empty] | （注５）温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会 業務用ボイラ部会により定められたガイドラインを
| （※1）燃料発熱量は、個別に取り決めを行う場合を除いて、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 | [6 empty] | いう。
| 建築設備設計基準（平成27年度版）で定められた値（灯油は高位発熱量 46,500kJ/kg、低位発熱量 43,500kJ/kg、 | [6 empty] | （注６）一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算
| A 重油は高位発熱量 45,200kJ/kg、低位発熱量 42,700kJ/kg）によるものとする。 | [6 empty] | 出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本
| （※2）JRA4069 のガスヒートポンプエアコンディショナで、冷暖同時運転形及びハイブリッド形のうち | [6 empty] | 熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき
| 室外機マルチ形のみに適用する。 | [6 empty] | 算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第1 で定められた
| （※3）JRA4069 のガスヒートポンプチラーのみに適用する。 | [6 empty] | 1.36 kJ/kJ を使用する。
（※4）一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に
基づき算出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。
熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に
基づいて行政庁により公表されているデータに基づき算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。
係数の値が不明である場合は、告示別表第1 で定められた1.36 kJ/kJ を使用する。

## リスト
選択肢 | モデル建物
■ | 事務所
□ | ビジネスホテル
シティホテル
総合病院
クリニック
福祉施設
大規模物販
小規模物販
学校
幼稚園
大学
講堂
飲食店
集会所(アスレチック場)
集会所(体育館)
集会所(公衆浴場)
集会所(図書館)
集会所(博物館)
集会所(劇場)
集会所(カラオケボックス)
集会所(ボーリング場)
集会所(ぱちんこ屋)
集会所(競馬場又は競輪場)
集会所(社寺)
工場